## RunningReport
ユニバーサルスマートX単体運転記録表
現場名 | [13 empty] | ページ |  |  | 1 | ／ | 1
住所 | [13 empty] | 作業日時
作業区分 | □試運転 |  | □定期点検 |  | □簡易点検 |  | □修理 |  | □整備 |  | □故障判定 |  |  | 作業者
系統名 |  | R-1 小学校OHU系統
型式 |  | RUA- | UP |  |  | HKZGM
運転状態／設定温度 |  | 加熱 | 45.0℃ | ／ | [9 empty] | 連結台数 |  |  |  |  | 台
設置年月日 |  |  |  | 冷媒種類 | [5 empty] | フロン排出抑制法区分 |  |  |  | □定期点検 |  |  | □簡易点検
運転記録
熱源機No. |  |  | 参考値 | No. |  | 熱源機 |  | No. |  | 熱源機 |  | No. |  | 熱源機 |  | No. |  | 熱源機
UC製造番号 |  |  | －
冷却／加熱 |  |  | － | [16 empty] | 運転状態 | 冷媒の種類
製造年 |  |  | － | [16 empty] | 冷却 | R-410A
サーキットNo. |  |  | － | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | 加熱 | R-134a
運転時間 | [20 empty] | R-32 | bar: － －
運転回数 | [20 empty] | R-404A | bar: － －
冷（温）水入口圧力 |  | kPa | [18 empty] | R-407C | bar: － －
冷（温）水出口圧力 |  | kPa | [18 empty] | R-22 | bar: － －
換算流量 |  | L/min | － －: （注2） |  | R-11
圧縮機電流 | R相 | A | － －: （注3） |  | R-113
| S相 | A | － －: （注3） |  | R-114
| T相 | A | － －: （注3） |  | R-115
圧縮機電圧 | R-S相 | V | － －: （注4） |  | R-12
| S-T相 | V | － －: （注4） |  | R-123
| T-R相 | V | － －: （注4） |  | R-124
冷（温）水入口温度 |  | ℃ | [18 empty] | R-125 | bar: － －
冷（温）水中間温度 |  | ℃ | [18 empty] | R-13 | bar: － －
冷（温）水出口温度 |  | ℃ | － －: （注5） |  | R-142b
外気温度 |  | ℃ | － －: （注6） |  | R-143a
冷媒高圧圧力 |  | MPa | － －: 1.0～3.7 |  | R-152a
冷媒低圧圧力 |  | MPa | － －: 0.5～1.5 |  | R-227ea
冷媒吐出ガス温度 |  | ℃ | － －: 120以下 |  | R-23
冷媒吸入ガス温度 |  | ℃ | － －: －5以上 |  | R-236fa
冷媒コイルガス温度１ |  | （注1）℃ | － －: －15～42 |  | R-245fa
冷媒コイルガス温度２ |  | （注1）℃ | － －: －15～42 |  | R-401A
ファン回転数 |  | rpm | － －: 100～830 |  | R-401B
圧縮機運転周波数 |  | Hz | － －: 0～83 |  | R-401C
膨脹弁１開度 |  | パルス | － －: 0～480 |  | R-407A
膨脹弁２開度 |  | パルス | － －: 0～480 |  | R-407B
安全装置 | [20 empty] | R-407E
高圧圧力異常 |  | MPa | － －: 4.15以下; － A: -; － B: -; － C: -; － D: - |  | R-407F
絶縁抵抗測定 | [20 empty] | R-408A
主電動機（圧縮機） |  | MΩ | － －: 10以上; － A: 100; － B: 100; － C: 100; － D: 100 |  | R-409A
フロン排出抑制法による冷媒充填量について | [20 empty] | R-409B
出荷時充填量 |  | kg | [18 empty] | R-410B | bar: － －
初期（追加）充填量 |  | kg | [18 empty] | R-415A | bar: － － to － D
総充填量 |  | kg | [18 empty] | R-415B | bar: － －
チェック結果 | ※異常箇所は□にチェック |  | － －: 記録時間 |  | R-417A
圧縮機関係 |  |  | － －: □異常音; － B: □異常振動; － A: □圧力不良; － D: □オイル量; － C: □異常過熱 |  | R-420A
凝縮器関係 |  |  | － －: □汚れ; － B: □流量不足; － A: □Yスト詰り; － D: □風量不足 |  | R-421A
蒸発器関係 |  |  | － －: □汚れ; － B: □流量不足; － A: □Yスト詰り; － D: □風量不足 |  | R-421B
送風機関係 |  |  | － －: □異常音; － B: □異常振動; － A: □ショートサイクル |  | R-422A
冷媒配管系統部品関係 |  |  | － －: □ストレーナ; － B: □四方弁; － A: □電磁弁; － D: □膨張弁 |  | R-422D
電装品関係 |  |  | － －: □センサー; － B: □リレー; － A: □トランス; － D: □制御基板; － C: □通信不具合 |  | R-423A
補機関係 |  |  | － －: □ポンプ; － B: □圧力計; － A: □アキュムレータ |  | R-425A
その他 |  |  | － －: □その他 |  | R-427A
試運転事前点検 | [20 empty] | R-442A
電装品・結線状態確認 |  |  | － －: □ＯＫ; － A: /; － B: □NG; － A: 水配管フラッシング・エア抜き; － C: □OK; － A: /; － B: □NG |  | R-500
通信線・アドレス設定 |  |  | － －: □ＯＫ; － A: /; － B: □NG; － A: 12時間前通電; － C: □OK; － A: /; － B: □NG |  | R-501
熱源機外観点検 |  |  | － －: □ＯＫ; － A: /; － B: □NG; － A: 冷媒漏洩点検; － C: □OK; － A: /; － B: □NG |  | R-502
内蔵ポンプ動作確認 |  |  | － －: □ＯＫ; － A: /; － B: □NG; － A: インターロック動作確認（注７）; － C: □OK; － A: /; － B: □NG |  | R-507A
注1 ： 加熱運転時のみ該当する | [20 empty] | R-512A
注2 ： 使用範囲内であること 「熱源機単体の流量範囲は |  |  | － B: 150; － C: ～; － D: 600; － A: L/minとなります」
注3 ： 電流の相間アンバランスは平均値の±15%以内とする。
注4 ： 電圧変動は±10％以内とする
注5 ： 冷却運転時（4～30℃）、加熱運転時（25～55℃）とする
注6 ： 冷却運転時（-15～43DB）、加熱運転時（-15～21DB ・ 15.5WB）とする
注7 ： ポンプ停止時、モジュール運転しないこと
※低圧圧力は加熱運転時、参考値以下の値で表示される場合があります。 |  |  | － D: 作成者; － B: 池田
備考